Прокуратурой района проведена проверка на предмет обеспечения объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства резервными источниками электроснабжения.

 Проверкой установлено, что схемы электроснабжения участковых больниц с. Тамазатюбе, с. Львовский № 1, с. Татаюрт и с. Хамаматюрт не соответствуют категорийности электроприемников.

 В соответствии с п. 1.2.18 Правил устройства электроустановок, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 № 204 электроприемники котельные участковых больниц с. Тамазатюбе, с. Львовский № 1, с. Татаюрт и с. Хамаматюрт относятся к особой группе электроприемников первой категории надежности, поскольку котельные обеспечивают теплом участковые больницы. В связи с этим перерыв в электроснабжении котельных и последующий перерыв в теплоснабжении может создать опасность для жизни и здоровья людей, находящихся в больницах на лечении.

 Вместе с тем, в нарушение указанных Правил электроприемники котельных участковых больниц не обеспечены вторым независимым взаимно резервирующим источником питания, а также дополнительным питанием от 3-го независимого взаимно резервирующего источника питания.

 Необеспеченность электроприемника котельной участковой больницы вторым независимым взаимно резервирующим источником питания, а также дополнительным питанием от 3-го независимого взаимно резервирующего источника питания угрожает жизни и здоровью людей, находящихся в больнице на лечении.

 В соответствии с ст. 4 Федерального закона от 21.11.2011 № 323 – ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» основными принципами охраны здоровья, в том числе, являются: соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий; ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья.

 По результатам проверки в адрес главных врачей указанных участковых больниц прокуратурой района внесены представления об устранении выявленных нарушений законодательства, кроме того виновные за допущенные нарушения лица, привлечены к административной ответственности по ст. 9.11. КоАП РФ.